| Наименование Объекта: | Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная |
| --- | --- |
| Количество: | 6 комплектов (фаз) |

Технические требования к трансформаторам напряжения 110 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требования (значение параметра) | Предлагаемые характеристики (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Тип конструкции ТН (емкостный, электромагнитный) | емкостной |  |
| 1.4 | Вид внутренней изоляции (маслонаполненный, элегазовый) | масло |  |
| 1.5 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | Фарфор |  |
| 1.6 | Цвет глазури внешней изоляции | коричневый |  |
| 1.7 | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ | 110/√3 |  |
| 1.8 | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | 126/√3 |  |
| 1.9 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.10 | Количество вторичных обмоток | 3 |  |
| 1.11 | Номинальные напряжения вторичных обмоток: |  |  |
|  | – обмотка для измерения и учета электроэнергии (№1), кВ | 0,1/√3 |  |
|  | – основная (№2), кВ | 0,1/√3 |  |
|  | – дополнительная (№3), кВ | 0,1 |  |
| 1.12 | Параметры вторичных обмоток |  |  |
|  | Обмотка № 1– учет электроэнергии | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 0,2 30 |  |
|  | Обмотка № 2 – основная, | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 0,2 30 |  |
|  | Обмотка № 3 – дополнительная, | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 3,0 100 |  |
| 1.13 | Номинальная нагрузка основной обмотки, ВА, в классах точности: 0,2 0,5 1,0 3,0 | * * * * |  |
| 2. | Требования к изоляции |  |  |
| 2.1 | Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 200 |  |
| 2.2 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 480 |  |
| 2.3 | Испытательное напряжение срезанного грозового импульса, кВ | 550 |  |
| 2.4 | Требования к уровню частотных разрядов, пКл | 10 |  |
| 2.5 | Требования к сопротивлению изоляции первичной обмотки, МОм | 300 |  |
| 2.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | 3,1 |  |
| 2.7 | Требования к изоляции обмоток |  |  |
| 2.7.1 | Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 |  |
| 2.7.2 | Одноминутное испытательное напряжение заземляемой нейтрали первичной обмотки, кВ | 3 |  |
| 2.7.3 | Сопротивление изоляции вторичных обмоток, МОм | 50 |  |
| 3. | Требования по нагреву |  |  |
|  | Превышение элементами трансформатора температуры окружающей среды, не более С: -обмоток; - масла в верхних слоях | 65 55 |  |
| 4. | Требования к стойкости при коротких замыканиях |  |  |
|  | Трансформатор должен выдерживать короткие замыкания на выводах вторичных обмоток в течение, с | 1 |  |
| 5. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1 | Единая конструкция емкостного модуля и электромагнитного устройства для емкостного типа ТН (да, нет) | да |  |
| 5.2 | Герметичность конструкции (да, нет) | да |  |
| 5.3 | Емкость делителя напряжения (для емкостного типа ТН) не менее, пФ | * |  |
| 5.4 | Наличие вывода для подключения аппаратуры ВЧ - связи (для емкостного типа ТН) (да, нет) | нет |  |
| 5.5 | Наличие вторичной обмотки 1 (учёт электроэнергии), защищённых от несанкционированного доступа по требованию АИИС № 42 от 27.02.2004 г (да, нет) | да |  |
| 5.6 | Наличие маслоотборного узла для отбора проб масла (для электромагнитных ТН) (да, нет) | - |  |
| 5.7 | Наличие крана для слива масла (для электромагнитных ТН) (да, нет) | - |  |
| 5.8 | Антиферрорезонансные свойства (подтвержденные Протоколом испытаний) | да |  |
| 5.9 | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |  |
| 5.10 | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на каждый вывод от веса ошиновки, Н, не менее | 1000 |  |
| 6. | Для ТН с SF6 изоляцией |  |  |
| 6.1 | Избыточное давление элегаза при температуре +20°С, Па | - |  |
| 6.2 | Наличие сигнализатора давления элегаза (да, нет) | - |  |
| 6.3 | Наличие манометра с температурной компенсацией или плотномера (да, нет) | - |  |
| 6.4 | Наличие предохранительного клапана (да, нет) | - |  |
| 6.5 | Расход элегаза на утечки, % в год, не более | - |  |
| 7. | Массо - габаритные показатели |  |  |
| 7.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м | * |  |
| 7.2 | Масса трансформатора без масла/транспортная, кг | */* |  |
| 7.3 | Масса масла (элегаза), кг | * |  |
| 8. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |
| 8.1 | Категория размещения и климатическое исполнение | У1 |  |
| 8.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | +40 |  |
| 8.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | -45 |  |
| 8.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 8.5 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 8.6 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 8.7 | Высота установки над уровнем моря, м, | до 1000 |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 7 |  |
| 9. | Требования по надежности: |  |  |
| 9.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |
| 9.2 | Срок службы, лет | 30 |  |
| 9.3 | Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще раз/год | 1 раз в 5 лет |  |
| 9.4 | Вероятность безотказной работы за срок службы | * |  |
| 9.5 | ( - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Поставщик обязан указать величину ( или ее составляющие: - объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; - стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). | * * * |  |
| 9.6 | Взрывобезопасность (с подтверждением Сертификатом или Протоколом, аккредитованного испытательного стенда) (да, нет) | да |  |
| 9.7 | Наличие сервисного центра в г. Калининград | Да |  |
| 10. | Гарантии изготовителя |  |  |
| 10.1 | Гарантийный срок, месяцев, не менее | согласно договору |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |  |
| 11.2 | Изоляционная жидкость конденсаторов должна быть экологически безопасной (для емкостных ТН) | да |  |
| 12. | Требования по безопасности |  |  |
|  | Наличие сертификатов безопасности (да, нет) | да |  |
| 13. | Комплектность трансформатора напряжения |  |  |
| 13.1 | Трансформатор в сборе (да, нет) | да |  |
| 13.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. | 2 |  |
| 13.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) | да |  |
| 13.4 | Аппаратные зажимы должны иметь присоединительные размеры, принятые в России | да |  |
| 13.5 | Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | нет |  |
| 13.6 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | согласно договору |  |
| 14. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |
| 14.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии ГОСТ или по требованиям МЭК (да, нет) | Да |  |
| 14.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 14.3 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | * |  |
| 14.4 | Наличие "шок - индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 14.5 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | согласно договору |  |
| 14.6 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф - инженера фирмы Поставщика (да, нет) | Да, если требуется |  |
| 14.7 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более | * |  |
| 15. | Требования по сертификации: |  |  |
| 15.1 | Наличие действующего сертификата об утверждении типа средств измерений с описанием его типа (номер и срок действия) Наличие действующего свидетельства о поверке (да, нет) Межповерочный интервал, (лет) не менее | да да 8 |  |
| 15.2 | Номер и дата выдачи ТУ согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | * |  |
| 15.3 | Номер и дата выдачи экспертного заключения согласно «Положению об аттестации электрооборудования», введенному в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.08.2004 г. № 208 | * |  |